Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Красноключинская средняя общеобразовательная школа»

663072, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул.Школьная,12,

тел. 8(39198)26820;  e-mail:  redkeys_scool@mail.ru

Утверждаю:

Директор ОУ:______С.А.Пильчук

М.П.    Дата: «_01_»  августа 2016_г.

Справка

о проверке работы системы вентиляции

(пищеблок)

Комиссия, назначенная приказом директора №  33 от « 27» июня 2016г. в составе:

-Председатель комиссии: Пильчук С.А.

Члены комиссии:

-ответственный за тепловое хозяйство ОУ:  Небылица В. К.;

- завхоз: Дигилёв А.Г.;

-представитель профкома: Утенина Людмила Сергеевна

Провела ревизию системы вентиляции пищеблока и установила:

1. Система вентиляции пищеблока представлена:

1) 1.1 Зонтом вытяжным (сталь), вентилятором «Вентс», воздуховодом ( металлорукав) диаметром 100 мм, установленным над кухонной плитой.

1.2.Производительность вентилятора при выходном патрубке 100мм составляет 55-107 м3/ч.

1.3. Гарантированный срок службы вентилятора 5 лет.

1.4.Система вентиляции введена в эксплуатацию в августе 2012г.

1.5.Отклонений в работе вентилятора не выявлено.

1.6.Неплотности соединений отсутствуют.

1.7.Отложений на стенках воздуховода (визуально) не выявлено.

2)2.1.Зонтом  вентиляционным вытяжным, укомплектованным двигателем с крыльчаткой, воздуховодом с вентилятором, лампами подсветки, установленным над 3-х секционными моечными ваннами.

2.2.Производительность зонта вентиляционного при отсутствии сопротивления 1400 м3/ч

2.3. Зонт вентиляционный  введен в эксплуатацию в августе 2012г.

2.4. Гарантированный срок службы -  5 лет

2.5.Отклонений в работе зонта вентиляционного не выявлено.

2.6.Неплотности соединений отсутствуют.

2.7.Отложений на стенках воздуховода (визуально) не выявлено.

3)3.1. Зонт вытяжной «Эликорн»,  укомплектованным двигателем с крыльчаткой, воздуховодом (металлорукав) диаметром 100мм, вентилятором, лампами подсветки, установленным над 2-х секционными моечными ваннами- 2 шт.

3.2. Максимальная производительность  при выходном патрубке 100мм составляет 290 м3/ч.

3.3. Максимальная производительность 2-х зонтов – 580 м3 /ч.

3.4 Введены в эксплуатацию в декабре  2014г.

3.5. Гарантированный срок службы -  5 лет

3.6.Отклонений в работе  вытяжек  не выявлено.

3.7.Неплотности соединений отсутствуют.

3.8.Отложений на стенках воздуховода (визуально) не выявлено.

4)4.1. Зонт вытяжной «Эликорн»,  укомплектованным двигателем с крыльчаткой, воздуховодом (металлорукав) диаметром 100мм, вентилятором, лампами подсветки, установленным над 2-х секционными моечными ваннами- 2 шт.

4.2. Максимальная производительность  при выходном патрубке 100мм составляет 290 м3/ч.

4.3. Максимальная производительность 2-х зонтов – 580 м3 /ч.

4.4. Введены в эксплуатацию в декабре  2015г.

4.5. Гарантированный срок службы -  5 лет

4.6.Отклонений в работе  вытяжек  не выявлено.

4.7.Неплотности соединений отсутствуют.

4.8.Отложений на стенках воздуховода (визуально) не выявлено.

На основании ревизии вентиляционной системы пищеблока, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

Допустить систему вентиляции пищеблока к эксплуатации в 2016-17 учебном году.

Председатель____________________ Пильчук С.А.

Члены комиссии:

-______________ Небылица В.К;

- ______________Дигилёв А.Г.;

-_______________ Утенина Л.С.